产品质量监督抽查实施细则

2026年和布克赛尔蒙古自治县红砖（烧结多孔砖）产品质量监督抽查实施细则

和布克赛尔蒙古自治县市场监督管理局

2026年和布克赛尔蒙古自治县红砖（烧结多孔砖）产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取外观合格的红砖（烧结多孔砖）的样品数量不得少于72块，均分为两份，其中检验样品36块，备用样品36块。优先抽取生产批量最大的红砖（烧结多孔砖）。

2 检验依据

红砖（烧结多孔砖）检验项目、检验方法见表1。

表1   红砖（烧结多孔砖）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 13544-2011 |
| 3 | 孔型孔结构及孔洞率 | GB/T 2542-2012 GB/T 13544-2011 |
| 4 | 泛霜 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 5小时沸煮吸水率和饱和系数 | GB/T 2542-2012 |
| 6 | 石灰爆裂 | GB/T 2542-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13544-2011  烧结多孔砖和多孔砌块

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。